załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

ADT.26.31.2023

## Opis przedmiotu zamówienia

Dostawy ciekłego tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiornika z osprzętem, dostawy gazów medycznych, transport oraz dzierżawa butli.

CPV: 24.11.15.00-0

Przedmiotem zamówienia są dostawy ciekłego tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiornika

i osprzętem, dostawy gazów medycznych oraz dzierżawa butli w ilościach i asortymencie wyszczególnionym w załączniku nr 1 (2 zdania), z tolerancją /-20%/ w każdej pozycji asortymentowej zgodnie z zamówieniami cząstkowymi składanymi sukcesywnie przez okres 12 miesięcy.

Zadanie 1 	dzierżawa zbiornika ciekłego tlenu medycznego oraz dostawy tlenu do 			tego zbiornika.

Zadanie 2	dostawy gazów medycznych, transport  oraz dzierżawa butli.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 1 jest dzierżawa zbiornika ciekłego tlenu medycznego z osprzętem, wykonanie instalacji przyłączającej,  konserwacja i serwis, dostawa tlenu do tego zbiornika w ilości 65. 000 kg.

Dane dotyczące zbiornika na ciekły tlen:

- zbiornik kriogeniczny do magazynowania tlenu medycznego wraz z parownicą,

- pojemność całkowita zbiornika nie mniejsza niż 3 200 l

- pojemność netto zbiornika nie mniejsza niż  3 000  l

- max ciśnienie robocze ( zgodne z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego ) - 18-37 bar

- wydajność  45 Nm3/ h

- zbiornik ma spełniać wymagania Urzędu  Dozoru Technicznego i być dopuszczony do eksploatacji przez w/w Urząd.

Postawienie zbiornika i instalacji przyłączajacej nastąpi w dniu podpisania umowy.

Wykonawca zapewni serwis zbiornika, wykonywany przez autoryzowany serwis Wykonawcy.

Tlen medyczny musi posiadać świadectwo rejestracji (wpis do rejestru produktów leczniczych ) oraz charakterystykę produktu leczniczego.

Dwutlenek węgla medyczny – wpis do rejestru wyrobów medycznych, karty charakterystyki.

Tlen medyczny musi spełniać wymogi farmakopei europejskiej PH.EUR- 0417.

Wykonawcy muszą posiadać koncesję na wytwarzanie i obrót gazami medycznymi ważną przez cały okres trwania umowy (koncesja sukcesywnie odnawiana).

Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 2 jest :

- dostawa tlenu medycznego dla zabezpieczenia rezerwy dostaw tlenu medycznego do oddziałów szpitala w przypadku awarii instalacji ciekłego tlenu medycznego,

- dostawa dwutlenku węgla medycznego do laparoskopii i dzierżawa butli

- dostawa tlenu medycznego sprężonego (poz.2-4) i dzierżawa butli

- dostawa mieszaniny gazowej 50%O2 v/v 50%N2O wraz z osprzętem i dzierżawa butli

Mieszanina gazowa 50% tlen v/v 50% podtlenek azotu stosowane będą do zbiegów medycznych posiadających pozwolenie na dopuszczenie d obrotu na terenie RP wydane przez MZ lub pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne (tj.Dz.U. z 2021r. poz.974 z póź. zm.).

Możliwość podania leku  (gaz od 0 do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi pacjenta.

Wymagania dotyczące butli na mieszaninę gazową:

Butle aluminiowe o pojemności wodnej 10 litrów (2,8 m3 gazu w warunkach normalnych), powinny być wyposażenie w zawór zintegrowany tj. wmontowany na stałe (zintegrowany z butlą) moduł wyposażony w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5-15 l/min, wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donorowej oraz systemu szybkiego łączenia typu AGA (Quick Connector) do połączenia urządzeń przenośnych.

Dzierżawa  zaworu dozującego - zawór dozujący musi być wyrobem medycznym z przewodem o długości:3, 5 lub 6m niewymagający sterylizacji/ dezynfekcji po każdym użyciu, w swojej konstrukcji nie może zawierać ftalanów, ma posiadać ustnik zintegrowany z zaworem wydechowym, uniemożliwiającym powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego.

Dzierżawa stojaka/ wózka do butli o poj. 10 litrów (2,8m3).

Osprzęt jednorazowy – jednorazowe ustniki wolne od ftalanów, będące wyrobem medycznym w opakowaniach po 100 szt. stanowiących osprzęt kompatybilny z wydzierżawianym zaworem dozującym. Zawór dozujący i ustnik muszą pochodzić od jednego producenta.

Szkolenie personelu z zakresu obsługi systemu podawania mieszaniny gazu medycznego, tleniu i podtlenku azotu (50% O2 i 50% N2O). Przedstawiciel wykonawcy ma posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności  w tym zakresie potwierdzone stosownym Certyfikatem wydanym przez producenta systemów dostarczania gazu.

Dostawy w butlach będących własnością Wykonawcy na podstawie złożonego zamówienia. Butle muszą spełniać wymagania  normy PN-EN  1089-3  („Butle do gazów Znakowanie butli  Kod barwny”).